
	АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от «29» июня 2026г. № 100

	                            


Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения  
сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2026 по 2035 гг.


В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Генеральным планом сельского поселения Красный Строитель, администрация сельского поселения Красный Строитель

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2026 по 2035 гг. (прилагается).
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить   на официальном сайте сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет.
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 Глава сельского поселения 
 Красный Строитель                                                                 Н.И. Александрова
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[bookmark: bookmark5]Введение
Проектирование систем теплоснабжения  представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред проектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принят Генеральный план сельского поселения.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении».
            Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы». 
1. Постановление Правительства РФ от 16.03.2019г. № 276.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями от: 7 октября 2014г., 18,23 марта, 12 июня 2016 г.,3 апреля 2018 г.,16 марта 2019 г.
3. Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;                                  
5. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);
6. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденная приказом от «30» декабря 2008 г. № 325;
7. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденная приказом от «30» декабря 2008 г. № 323;
8. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжении»;
9. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
10. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения для схем теплоснабжения;
11. СНиП 23-01 -99 «Строительная климатология»;
12. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
13. СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
14. СП41 -104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;
15. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
16. СНиП 2.04.05-91 (2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
4
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[bookmark: bookmark7]1.1.Существующее состояние.  Природно-климатические характеристики

Климат сельского поселения Красный Строитель Челно-Вершинского района континентальный со среднегодовой температурой +2,9 *С. Среднемноголетнее количество осадков – 510 мм, величина испарения – 280 мм/год.
Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,4 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42 ºС. 
Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 47 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 182 см. 
В холодный период года в преобладающее направление ветров – южное и юго-западное. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,0 м/с. 
В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.
В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.
Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм. 
Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.


Основные климатические характеристики

	Наименование
	Ед. измерения
	Показатель

	Среднегодовая температура воздуха
	*С
	2,9

	Средняя температура самого холодного месяца января
	*С
	- 13

	Абсолютный минимум температуры
	*С
	-42

	Средняя температура самого теплого месяца июля
	*С
	19,4

	Абсолютный максимум температуры
	*С
	42

	Продолжительность безморозного периода
	Дни
	150

	Средне годовое количество осадков
	Мм
	510

	Средняя высота снежного покрова за зиму
	См
	32

	Средняя годовая скорость ветра
	м/сек
	4

	Средняя скорость ветра января
	м/сек
	4,9

	Среднее число дней с метелью
	Дни
	25

	Среднее число дней с сильным ветром (10 м/сек) 
	Дни
	14

	Среднее число дней с туманом
	Дни
	13

	Преобладающие ветры в холодное время года
	
	Южные и юго-западные

	Преобладающие ветры в теплое время года
	
	Южные, западные и северные


 
Климатические показатели для расчёта теплоснабжения в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» приняты следующие значения температуры наружного воздуха
-расчётная для отопления – минус 30 °С;
-средняя наиболее холодного месяца – минус 13 °С;
- средняя за отопительный период – минус 1 °С;
-расчётная температура на отопление внутри жилых помещений плюс 18-21 °С.
- продолжительность отопительного периода – 210 суток.
- максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет 135 см., раз в 50 лет 182 см.

1.2. Система теплоснабжения.
В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства. 
Теплоснабжение (отопление) СП Красный Строитель обеспечивается от модульных котельных, а также индивидуальных котлов, которые поставляют тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители СП Красный Строитель. Расчетный температурный график отпуска тепла от котельной 95/70 °С. Система теплоснабжения – подземная бесканальная. Общая протяженность тепловых сетей составляет 4,725 км, в том числе:
 - подземная бесканальная - 4725 м
75% изоляции выполнена минераловатными матами со стеклотканью.
Уровень износа тепловых сетей в среднем составляет 42%.




















Котельные находящиеся на обслуживании Челно-Вершинского ПОЖКХ
сельского поселения Красный Строитель
	№
п/п
	Котельная
	Год пуска котла
	
Марка
 котлов
	
Кол-во, шт.
	Установленная мощность, Гкал/час
	Вид
 топлива
	Протяжённость
тепловых сетей, двухтруб. км
	Произво
дительность,
Гкал/ч
	Удельный расход условного топлива
	КПД котла, %
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	По паспорту 
	По режимн.карте
	
	
	

	
1
	Модульная газовая котельная № 1, п. Красный Строитель, ул. 2 МКР, 2а.
	
2004 г.
	
Микро-100
	
2
	
0,172
	
газ
	
1,1
	
0,086
	
0,093
	
164,16
	
92
	
0,108

	
2
	Мини котельная № 2  
п. Красный Строитель, ул. 1 МКР, 6а.
	
2004 г.
	
Микро-95
	
2
	
0,172
	
газ
	
1,1
	
0,086
	
0,090
	
152,86
	
92
	
0,081

	
3
	Мини котельная № 3  
п. Красный Строитель, ул. 1 МКР, 3а
	
2004 г.
	
Микро-100
	
2
	
0,172
	
газ
	
1,1
	
0,086
	
0,090
	
150,74
	
92
	
0,085

	
4
	Мини котельная № 4  п. Красный Строитель, ул. 2 МКР, 2а.
	
2004 г.
	
Микро-95
	
2
	
0,172
	
газ
	
1,1
	
0,086
	
0,093
	
156,08
	
92
	
0,106

	
Котельные находящиеся на обслуживании МАУ «ЦОСМИ»,
 сельского поселения Красный Строитель

	
1
	Модульная газовая котельная № 1, п. Красный Строитель, ул. Первомайская, 1б.
	
2004 г.
	
Микро-50
	
2
	
0,086
	
газ
	
0,04
	
0,043
	
0,043
	
82,08
	
92
	
0,143

	
2
	Мини котельная № 8 п. Красный Строитель, ул. Школьная, 1б
	
2004 г.
	
Микро-100
	
2
	
0,172
	
газ
	
0,04
	
0,086
	
0,090
	
152,86
	
92
	
0,172

	
3
	Мини котельная № 9 п. Красный Строитель, ул.  1 МКР, 7а
	
2004 г.
	
Микро-50
	
2
	
0,086
	
газ
	
0,05
	
0,043
	
0,043
	
75,37
	
92
	
0,101



	
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.
График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха:

	наружная температура
	при расчетной наружной температуре для центрального отопления

	
	Прямой сетевой воды
	Обратной сетевой воды

	+5 0С
	45
	37

	+4 0С
	47
	39

	+3 0С
	49
	40

	+2 0С
	51
	41

	+1 0С
	52
	42

	0 0С
	53
	43

	-1 0С
	53
	45

	-2 0С
	57
	46

	-3 0С
	58
	47

	-4 0С
	59
	48

	-5 0С
	62
	49

	-6 0С
	63
	50

	-7 0С
	65
	50

	-8 0С
	66
	51

	-9 0С
	67
	52

	-10 0С
	69
	53

	-11 0С
	70
	54

	-12 0С
	72
	55

	-13 0С
	73
	56

	-14 0С
	75
	57

	-15 0С
	76
	58

	-16 0С
	77
	59

	-17 0С
	78
	60

	-18 0С
	80
	60

	-19 0С
	81
	61

	-20 0С
	82
	62

	-21 0С
	83
	62

	-22 0С
	85
	63

	-23 0С
	87
	64

	-24 0С
	88
	65

	-25 0С
	89
	66

	-26 0С
	90
	67

	-27 0С
	92
	68

	-28 0С
	93
	68

	-29 0С
	94
	69

	-30 0С 
	95
	70



[bookmark: bookmark9]1.3. Потребление тепловой энергии.
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами.
Мини-котельные п. Красный Строитель
	

Статьи баланса
	

Ед.            изм.
	Мини-котельная № 1,             2 микрорайон, 2а
	Мини-котельная № 2,                2 микрорайон, 5а
	Мини-котельная № 3,                 1 микрорайон, 3а
	Мини-котельная № 1             1 микрорайон, 6а
 
	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская,1б
	Мини-котельная № 1, ул.  Школьная, 1б 
	Мини-котельная № 1, ул.  1 МКР, 7а

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,086
	0,086

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,086
	0,086

	Тепловая нагрузка по заключенным договорам
	Гкал/час
	0,108
	0,106
	0,081
	0,085
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	-жилой сектор
	Гкал/час
	0,108
	0,106
	0,081
	0,085
	
	
	

	-бюджетные организации
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,085
	0,043
	0,043

	-прочие
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тепловая нагрузка фактическая
	Гкал/час
	0,108
	0,106
	0,081
	0,085
	0,085
	0,043
	0,043

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	-жилой сектор
	Гкал/час
	0,108
	0,106
	0,081
	0,085
	
	
	

	-бюджетные организации
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,085
	0,043
	0,043

	-прочие
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды котельной
	Гкал/час
	0,0013
	0,0013
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0002
	0,0002

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,009
	0,008
	0,008
	0,009
	0,009
	0,002
	0,002

	Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Гкал/час
	0,1183
	0,1153
	0,0899
	0,0949
	
	
	

	Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Гкал/час
	0,1183
	0,1153
	0,0899
	0,0949
	0,0949
	0,0452
	0,0452

	Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке
	Гкал/час
	0,0537
	0,0567
	0,0821
	0,0771
	0,0771
	0,0408
	0,0408

	Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке
	Гкал/час
	 0,0537
	0,0567
	0,0821
	0,0771
	0,0771
	0,0408
	0,0408


1.4. Перспектива развития жилого и общественного фонда.
     Проектом генерального сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области предусмотрено строительство жилого и общественного фонда в пределах существующих границ.
Технико-экономические показатели
	Показатели
	Единицы измерения
	Сущ. положение
	Расчетный срок 2024 г.
	Перспектива 2035 г.

	1. Население в существующих границах поселка

	1. 1 Постоянное население
	тыс.чел.
	1,1
	1,2
	1,4

	1.2 Плотность населения
	чел./га
	0,100
	0,110
	0,128

	1. Застройка в существующих границах поселка

	1.1 Жилой фонд
	тыс.кв.м.
	39,5
	39,5
	40,0

	- государственного
	тыс.кв.м.
	-
	-
	-

	- муниципального
	тыс.кв.м.
	5,2
	5,2
	5,2

	- частного
	тыс.кв.м.
	34,3
	34,3
	34,8

	1.2 Аварийный и ветхий жилой фонд
	тыс.кв.м.
	0,9
	0,9
	0,9

	1.3 Объем строительства в год
	тыс.кв.м.
	0,5
	0,5
	0,8

	Общественная застройка специализированная

	1.4 Детские сады
	ед.
	1
	1
	1

	1.5 Школы
	ед.
	1
	1
	1

	1.6 Физкультурно-спортивные сооружения
	
ед.
	
-
	
-
	
-














[bookmark: bookmark11]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения градостроительным планом не предусмотрено, новое строительство предполагает модернизацию существующих источников и строительство индивидуальных систем.
В сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский	Самарской области основным видом теплоснабжения населения действует ряд мини-котельных.
В связи с развитием сельского поселения и реконструкцией существующих коммунально-бытовых и промышленных предприятий выполнен расчет теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии.
      Расчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальные нужды произведен в соответствии с укрупненными показателями максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, представленных в СНиП 2.04..07-86* «Тепловые сети» с учетом отопления общественных зданий, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Расход тепловой энергии на отопление населения сельского поселения определялся на основании удельного потребления теплоты одним человеком, численности населения округа, проживающего в домах различной этажности.






Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление 
на период до 2026 г.
	№
п/п
	Наименование котельной
	Население сохраняемого жилого фонда чел.
	Расход тепла сохраняемым жилым фондом Гкал/ч
	Население проектируемой
застройки чел.
	Расход тепла проектируемой застройкой Гкал/ч
	Всего Гкал/ч

	1
	Мини-котельная № 1,         
      2 микрорайон, 2а
	121
	0,108
	-
	-
	0,108

	2
	Мини-котельная № 2,
2 микрорайон, 5а
	98
	0,106
	-
	-
	0,106

	3
	Мини-котельная № 3,           
1 микрорайон, 3а
	63
	0,081
	-
	-
	0,081

	4
	Мини-котельная № 1       
      1 микрорайон, 6а
	75
	0,085
	-
	-
	0,085



Годовые расходы тепла жилищно-коммунального сектора на отопление 
на период до 2027 г
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Население сохраняемого жилого фонда чел.
	Расход тепла сохраняемым жилым фондом Гкал/ч
	Население проектируемой застройки чел.
	Расход тепла проектируемой застройкой Гкал/ч
	Всего Гкал/ч

	1
	Мини-котельная № 1,         
      2 микрорайон, 2а
	121
	549,504
	-
	-
	549,504

	2
	Мини-котельная № 2,
2 микрорайон, 5а
	98
	539,328
	-
	-
	539,328

	3
	Мини-котельная № 3,           
1 микрорайон, 3а
	63
	412,128
	-
	-
	412,128

	4
	Мини-котельная № 1       
      1 микрорайон, 6а
	75
	432,48
	-
	-
	432,48



Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление 
на период до 2035 г.
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Население сохраняемого жилого фонда чел.
	Расход тепла сохраняемым жилым фондом Гкал/ч
	Население проектируемой застройки чел.
	Расход тепла проектируемой застройкой Гкал/ч
	Всего Гкал/ч

	1
	Мини-котельная № 1,         
      2 микрорайон, 2а
	121
	0,108
	-
	-
	0,108

	2
	Мини-котельная № 2,
2 микрорайон, 5а
	98
	0,106
	-
	-
	0,106

	3
	Мини-котельная № 3,           
1 микрорайон, 3а
	63
	0,081
	-
	-
	0,081

	4
	Мини-котельная № 1       
      1 микрорайон, 6а
	75
	0,085
	-
	-
	0,085



Годовые расходы тепла жилищно-коммунального сектора на отопление 
на период до 2035 г
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Население сохраняемого жилого фонда чел.
	Расход тепла сохраняемым жилым фондом Гкал/ч
	Население проектируемой застройки чел.
	Расход тепла проектируемой застройкой Гкал/ч
	Всего Гкал/ч

	1
	Мини-котельная № 1,         
      2 микрорайон, 2а
	121
	549,504
	-
	-
	549,504

	2
	Мини-котельная № 2,
2 микрорайон, 5а
	98
	539,328
	-
	-
	539,328

	3
	Мини-котельная № 3,           
1 микрорайон, 3а
	63
	412,128
	-
	-
	412,128

	4
	Мини-котельная № 1       
      1 микрорайон, 6а
	75
	432,48
	-
	-
	432,48
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2.2. Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения Красный Строитель не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения Красный Строитель не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Основные источники производства тепловой энергии в сельском поселении Красный Строитель
	№
 п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Единица измерения
	Установленная мощность
	Вид топлива

	1
	Мини-котельная № 1,         
      2 микрорайон, 2а
	Гкал/час
	0,172
	Газ

	2
	Мини-котельная № 2,
2 микрорайон, 5а
	Гкал/час
	0,163
	Газ

	3
	Мини-котельная № 3,           
1 микрорайон, 3а
	Гкал/час
	0,172
	Газ

	4
	Мини-котельная № 1       
      1 микрорайон, 6а
	Гкал/час
	0,163
	Газ

	5
	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	Гкал/час
	0,086
	Газ

	6
	Мини-котельная № 1, ул.  Школьная, 1б
	Гкал/час
	0,172
	Газ

	7
	Мини-котельная № 1, ул.  
1 МКР, 7а
	Гкал/час
	0,086
	Газ

	Итого:
	0,924
	


Расчетная потребность в тепловой энергии сельского поселения на отопление жилого фонда и промышленности.

	№ п/п
	Наименование планировочного района
	Существующее положение

	
	
	Жилой фонд Гкал/час
	Предприятия Гкал/час

	1.
	Сельское поселение Красный Строитель
	0,3803
	0,09

	
	Всего:
	0,3893


Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность основных источников тепловой энергии в поселении превышает потребность в теплоте всех потребителей, как населения, так и предприятий. 
2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность

	1
	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	0,172

	2
	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	0,163

	3
	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	0,172

	4
	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	0,163

	5
	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	0,086

	6
	Мини-котельная № 1, ул. Школьная, 1б
	0,086

	7
	Мини-котельная № 1, 1 МКР, 7а
	0,086



2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Затраты на собственные нужды Гкал/год

	
	
	существующие
	перспективные

	1
	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	-
	-

	2
	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	-
	-

	3
	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	-
	-

	4
	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	-
	-

	5
	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	-
	-

	6
	Мини-котельная № 1, ул. Школьная, 1б
	-
	-

	7
	Мини-котельная № 1, 1 МКР, 7а
	-
	-




2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Мощность тепловой энергии Гкал/час

	
	
	
	существующие
	перспективные

	1
	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	0,172
	0,133
	0,172

	2
	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	0,163
	0,133
	0,163

	3
	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	0,172
	0,133
	0,172

	4
	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	0,163
	0,121
	0,163

	5
	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	0,086
	0,056
	0,086

	6
	Мини-котельная № 1, ул. Школьная, 1б
	0,172
	0,133
	0,172

	7
	Мини-котельная № 1, 1 МКР, 7а
	0,086
	0,066
	0,086



2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час

	1
	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	нет

	2
	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	нет

	3
	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	нет

	4
	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	нет

	5
	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	нет

	6
	Мини-котельная № 1, ул. Школьная, 1б
	нет

	7
	Мини-котельная № 1, 1 МКР, 7а
	нет



2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
	№
 п/п
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Резерв мощности, Гкал/час

	
	
	
	аварийный
	Резерв по договорам

	1
	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	0,172
	0,039
	нет

	2
	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	0,172
	0,039
	нет

	3
	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	0,172
	0,039
	нет

	4
	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	0,172
	0,051
	нет

	5
	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	0,086
	0,026
	нет

	6
	Мини-котельная № 1, ул. Школьная, 1б
	0,172
	0,039
	нет

	7
	Мини-котельная № 1, 1 МКР, 7а
	0,086
	0,026
	нет


[bookmark: bookmark13]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей.

Потребление теплоносителя и максимальная производительность ВПУ

	Наименование котельной
	Нормативное потребление теплоносителя потребителями,
            м3/ч
	Водоподготовительная установка

	
	
	Тип
	Max производительность установки, м /ч

	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	-
	-
	-

	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	-
	-
	-

	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	-
	-
	-

	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	-
	-
	-

	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	-
	-
	-

	Мини-котельная № 1, ул. Школьная, 1б
	-
	-
	-

	Мини-котельная № 1, 1 МКР, 7а
	-
	-
	-



Возможность компенсации теплоносителя ВПУ в аварийных режимах
	Наименование котельной
	Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч
	Компенсация теплоносителя при аварийной
работе хим.очищенной водой,%.

	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	-
	-

	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	-
	-

	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	-
	-

	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	-
	-

	Мини-котельная № 1, ул. Первомайская, 1б
	-
	-

	Мини-котельная № 1, ул. Школьная, 1б
	-
	-

	Мини-котельная № 1, 1 МКР, 7а
	-
	-



[bookmark: bookmark14]Раздел 4. Основные предложения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения Красный Строитель

Мастер-план схемы теплоснабжения выполнен в соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г.). Оптимальный вариант развития должен обеспечивать покрытие существующего перспективного спроса на тепловую мощность в сельском поселении Красный Строитель, и критерием этого обеспечения, является выполнение балансов тепловой мощности источника тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования инженерных систем объектов теплопотребления.
Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источника и текущей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов Мастер-плана. В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения базируются на предложении исполнительных органов власти и эксплуатирующих организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по загрузке источника теплоснабжения сельского поселения Красный Строитель, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источника (приведен в Главе 5 «Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).
Реализация мероприятий, указанных в Схеме теплоснабжения, приводит к росту тарифов на тепловую энергию для потребителей. Разница в тарифах компенсируется предоставлением субсидии из областного бюджета в целях финансового возмещения затрат, связанных с осуществлением теплоснабжения по льготным тарифам.
Рост тарифов для потребителей приводит к росту платежей, как для населения, так и для предприятий и организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Утверждение льготного тарифа для населения приводит к росту затрат областного бюджета.




Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

[bookmark: bookmark15]5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
Согласно проекту ГП, все объекты перспективного строительства на территории с.п. Красный Строитель планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теплоисточников.
Для объектов соцкультбыта - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД.
Описание перспективных источников тепловой энергии с. п. Красный Строитель - представлено в таблице.
В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях социальной сферы, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства погодного регулирования.
Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения от собственных теплоисточников - котлов различной модификации. Строительство источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей.
	Согласно генеральному плану, не все населенные пункты с.п. Красный Строитель газифицированы; по газопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Установка индивидуальных источников, работающих на газообразном топливе возможна.















Таблица - Перспективные источники теплоснабжения с.п. Красный Строитель

	
Источник теплоснабжения
	Местоположение
	Срок строительства
	Наименование объекта теплоснабжения

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель,  площадка № 1
	до 2033 г.
	ФОК: -спортивный зал,
- бассейн 320 м2 зеркала воды,170 м2 площади пола, 

320 м2 зеркала воды

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель, ул. Рабочая
	до 2033 г.
	Магазин 60 кв. м торговой площади

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель площадка № 1
	до 2033 г.
	Магазин 170 кв. м торговой площади

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель площадка № 1
	до 2033 г.
	Кафе 60 мест

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель  ул. Первомайская
	до 2033 г.
	Кафе 35 мест

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель площадка № 1
	до 2033 г.
	Предприятие бытового обслуживания на 14 рабочих мест

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель площадка № 1
	до 2033 г.
	Администрация сельского поселения 10 рабочих мест, Отделение связи (в здании администрации) 1 операционная касса

	Индивидуальный источник отопления
	п. Красный Строитель площадка № 1
	до 2033 г.
	Гостиница, 20 мест

	Индивидуальный источник отопления
	с. Зубовка ул. № 1
ул. №1
	до 2033 г.
	ФАП (модульный вариант с аптекой) 15 посещений в смену

	Индивидуальный источник отопления
	с. Зубовка ул. № 1
Ул. №1
	до 2033 г.
	Спортивный зал (в составе ЦД) 200 м2 площади пола

	Индивидуальный источник отопления
	с. Зубовка ул. № 1
	до 2033 г.
	Центр досуга (с библиотекой) 160 мест,4.4 тыс. единиц хранения, 3 читательских места
3 читательских места



4.4 тыс. единиц хранения,
3 читательских места

	Индивидуальный источник отопления
	с. Зубовка ул. № 1
	до 2033 г.
	Магазин 90 кв. м торговой площади

	Индивидуальный источник отопления
	с. Зубовка ул. № 1
ул. №1
	до 2033 г.
	Кафе 35 мест

	Индивидуальный источник отопления
	с. Зубовка ул. № 1

	до 2033 г.
	Предприятие бытового обслуживания на 8 рабочих мест

	Индивидуальный источник отопления
	с. Зубовка ул. Советская
	


до 2033 г.
	Предприятие коммунально-бытового обслуживания (малой мощности): 
прачечная самообслуживания
химчистка самообслуживания, баняна 95 кг белья в смену,
на 4,7 кг вещей в смену,
на 22 места

	Индивидуальный источник отопления
	п. Безводовка ул. Речная 
	
до 2033 г.
	ФАП (модульный вариант с аптекой) 10 посещений в смену

	Индивидуальный источник отопления

	п. Безводовка ул. Речная
	
до 2033 г
	Магазин 40 кв. м торговой площади


    
Генеральным планом сельского поселения Красный Строитель предусмотрены необходимые мероприятия по развитию объектов теплоснабжения и тепловых сетей до 2033 г.:

5.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.


Предложения по техническому перевооружению и совершенствовании источников тепла


	Наименование котельной
	Предложения по модернизации котельных
	Вид работ, описание

	Мини-котельная № 1,
2 микрорайон, 2а
	установка теплосчетчика.
	Организация учета отпущенного теплоносителя.

	Мини-котельная № 2,
2 микрорайон, 5а
	установка теплосчетчика, замена котлов
	Организация учета отпущенного теплоносителя, замена котлов

	Мини-котельная № 3,
1 микрорайон, 3а
	установка теплосчетчика
	Организация учета отпущенного теплоносителя,  замена котлов

	Мини-котельная № 1,
1 микрорайон, 6а
	установка теплосчетчика
	Организация учета отпущенного теплоносителя.

	Мини-котельная № 1,
ул. Первомайская, 1б
	установка теплосчетчика
	Организация учета отпущенного теплоносителя

	Мини-котельная № 1,
ул. Школьная, 1б
	установка теплосчетчика
	Организация учета отпущенного теплоносителя

	Мини-котельная № 1,
1 МКР, 7а
	установка теплосчетчика
	Организация учета отпущенного теплоносителя



Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
В соответствии с Генеральным планом сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
5.3. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.
5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Мощность тепловой энергии существующая,
 Гкал/ч

	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	0,172
	0,133

	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	0,172
	0,133

	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	0,172
	0,133

	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	0,172
	0,121



Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Тепловая нагрузка котельных

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника,
Гкал/ч
	Мощность тепловой энергии существующая,
 Гкал/ч

	Мини-котельная № 1, 2 микрорайон, 2а
	0,172
	0,172

	Мини-котельная № 2, 2 микрорайон, 5а
	0,163
	0,163

	Мини-котельная № 3, 1 микрорайон, 3а
	0,172
	0,172

	Мини-котельная № 1, 1 микрорайон, 6а
	0,163
	0,163



5.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
5.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.


[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
    Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.
6.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.
Основные мероприятия по теплоснабжению сельского поселения Красный Строитель:
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы.
Предложения по техническому перевооружению и совершенствовании тепловых сетей.
Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

[bookmark: bookmark19]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В сельском поселении Красный Строитель используется открытая система теплоснабжения для централизованного отопления многоквартирных домов, находящихся в пос. Красный Строитель. Сбоев в работе нет, операторами котельных проводится постоянный мониторинг работы открытой системы теплоснабжения.  
В настоящее время перевод на закрытую систему теплоснабжения не запланирован.
Горячее водоснабжение на территории муниципального района Челно-Вершинский отсутствует.


Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

8.1. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.
Основным видом топлива в котельных с.п. Красный Строитель является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. Подключение перспективных объектов строительства к существующим источникам тепловой энергии не планируется, поэтому перспективные топливные балансы для них не составлялись.

8.2. Оценка надежности теплоснабжения

1. Методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).
2. Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:
- показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
- показатель относительного аварийного не до отпуска тепла;
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
- показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;
- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
3. В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения.

[bookmark: bookmark18]8.3. Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

	1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.






	Показатели надёжности системы теплоснабжения котельных Челно-Вершинского ПОЖКХ
	
	
	Оценка выполнена согласно методических указаний в соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310

	№ п/п
	Объект
	Адрес
	Система теплоснабжения
	Оценка надежности источников теплоснабжения
	 Кнад "Показатель надежности сетей теплоснабжения"

	
	
	
	 Кэ "Показатель надежности электроснабжения"
	Кв "Показатель надежности водоснабжения"
	Кт "Показатель надежности топливоснабжения"
	 Кб "Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла к фактическим тепловым нагрузкам"
	 Крист "Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии"
	 Кнед "Показатель относительного недоотпуска тепла"
	Ки "Показатель надежности источников тепловой энергии"
	Кгот теплоснабжающей организации
	Кс "Показатель технического состояния тепловых сетей"
	Котк "Показатель интенсивности отказов тепловых сетей"
	Кртс "Показатель уровня резервирования элементов тепловой сети"
	Кгот теплоснабжающей организации
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Часть 1
	Часть 2
	 

	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	 

	1
	Мини-котельная 
№ 1
	п. Красный Строитель, 1 микрорайон
	0,8
	0,8
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	1,0
	0,615
	6,05
	0,5
	1,0
	0,615
	2,04

	2
	Мини-котельная 
№ 2
	п. Красный Строитель, 1 микрорайон
	0,8
	0,8
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	1,0
	0,615
	6,05
	0,5
	1,0
	0,615
	2,04

	3
	Мини-котельная 
№ 3
	п. Красный Строитель, 2 микрорайон
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	1,0
	0,615
	6,05
	0,5
	1,0
	0,615
	2,04

	4
	Мини-котельная 
№ 4
	п. Красный Строитель, 2 микрорайон
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	1,0
	0,615
	6,05
	0,5
	1,0
	0,615
	2,04


По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область высоконадежных. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей, то система надежна.
По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию на 2035 год составил 0,9, следовательно, систему теплоснабжения Челно-Вершинского ПОЖКХ следует отнести к классу надежных. 
[bookmark: bookmark20]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2035 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2026-2027 гг.
	
№ п/п
	
Наименование котельной
	
Мероприятия
	Финансовые потребности,
 всего, тыс. руб.
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1
	Мини-котельная № 1, 
2 микрорайон, 2а
	
Модернизация оборудования котельных
	
100
	
100
	-
	-

	
2
	Мини-котельная № 2, 
2 микрорайон, 5а
	
Модернизация оборудования котельных
	
100
	
100
	-
	-

	
3
	Мини-котельная № 3, 
1 микрорайон, 3а
	
Модернизация оборудования котельных
	
100
	100
	-
	-

	
4
	Мини-котельная № 1, 
1 микрорайон, 6а
	
Модернизация оборудования котельных
	
100
	100
	-
	-



Примечание:
Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования и составления проектно-сметной документации.

 Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
По результатам предусмотренных работ можно определить основные направления развития системы теплоснабжения сельского поселения. 

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из мини-котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию мини-котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения Красный Строитель осуществляет Челно-Вершинское  ПОЖКХ и МАУ «ЦОСМИ».
В настоящее время концессионное соглашение в отношении единого технологического комплекса объектов теплоснабжения муниципальной собственности сельского поселения Красный Строитель для обеспечения потребителей услугами теплоснабжения не подписано.
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – Челно-Вершинского ПОЖКХ, в настоящее время, охватывает теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда.


Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе:
В с.п. Красный Строитель распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:
1)	о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;
2)	об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;
3)	о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности».



Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйных сетей теплоснабжения на территории сельского поселения Красный Строитель не выявлено.



Раздел 13.   Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Проблемы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии в с.п. Красный Строитель отсутствуют.

[bookmark: bookmark33]13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы с газоснабжением источников тепловой энергии в с. п. Красный Строитель отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основное топливо для предлагаемых к строительству источников теплоснабжения, в настоящей Схеме, планируется природный газ.
Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в связи с развитием источников тепловой энергии не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Красный Строитель, не планируются.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Красный Строитель, не планируются.

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.




Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения Красный Строитель
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14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

	№
	Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

	Ед. изм.
	Существу-ющее положение
	Ожидаемые показатели
(до 2035 г.)

	Мини-котельная № 1 пос. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	т.у.т./Гкал
	0,138
	0,1

	4
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	квт*час/м3
	0,04
	0,02

	5
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	6
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0

	7
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	н/д
	н/д

	8
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	1



	№
	Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

	Ед. изм.
	Существу-ющее положение
	Ожидаемые показатели
(до 2035 г.)

	Мини-котельная № 2 пос. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	т.у.т./Гкал
	0,151
	0,1

	4
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	квт*час/м3
	0,04
	0,02

	5
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	6
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0

	7
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	н/д
	н/д

	8
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	1



	№
	Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

	Ед. изм.
	Существу-ющее положение
	Ожидаемые показатели
(до 2035 г.)

	Мини-котельная № 3 пос. Красный Строитель, ул. 2 микрорайон

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	т.у.т./Гкал
	0,173
	0,12

	4
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	квт*час/м3
	0,05
	0,01

	5
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	6
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0

	7
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	н/д
	н/д

	8
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	1




	№
	Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

	Ед. изм.
	Существу-ющее положение
	Ожидаемые показатели
(до 2035 г.)

	Мини-котельная № 4 пос. Красный Строитель, ул. 2 микрорайон

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	т.у.т./Гкал
	0,145
	0,1

	4
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	квт*час/м3
	0,05
	0,02

	5
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	6
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0

	7
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	н/д
	н/д

	8
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	1






Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

	Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель.
Тарифно-балансовая модель сформирована с учетом следующих показателей, рассмотренных в соответствующих главах схемы теплоснабжения, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:
- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.
Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.
В показателе "Балансы тепловой мощности" сформированы перспективные балансы тепловой мощности в каждой зоне действия существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой энергии.
В показателе "Балансы тепловой энергии" сформированы перспективные балансы тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой мощности.
В показателе «Топливный баланс» сформированы перспективные потребности в топливе различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия в целом.
В показателе «Баланс теплоносителей» сформированы перспективные потребности в теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды и пара, различных термодинамических параметров) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспечения расходной части теплоносителя.
В показателе "Балансы холодной воды питьевого качества" сформированы перспективные потребности в холодной воде теплоснабжающим предприятием для технологических целей функционирования котельных, тепловых сетей, ЦТП.
В показателе "Тарифы на покупные энергоносители и воду" сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.
В показателе "Производственные расходы товарного отпуска" сформированы калькуляционные статьи затрат предприятия с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения топливно-энергетических балансов, балансов электроэнергии, воды и теплоносителя в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения.
По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.
В показателях «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность», «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Планируемый расчет тарифа методом индексации на тепловую энергию

тыс. руб.
	№
	Наименование расходов
	Ед. изм.
	Предложение экспертной группы с 1 июля корректировка 2027

	1.
	Выработано тепловой энергии всего
	Тыс. Гкал
	21,447

	2.
	Отпущено тепловой энергии в сеть
	Тыс. Гкал
	18,984

	3.
	Покупка тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	0,0

	4.
	Потери в сетях
	Тыс. Гкал
	2,463

	5.
	то же, в %
	%
	11,5

	6.
	Операционные (подконтрольные) расходы
	Тыс. руб.
	12396,71

	7.
	Неподконтрольные расходы
	Тыс. руб.
	3060,13

	8.
	Отчисления на социальные нужды
	Тыс. руб.
	3028,51

	9.
	Амортизация основных средств
	Тыс. руб.
	0,0

	10.
	Аренда
	Тыс. руб.
	0,0

	11.
	Расходы на уплату налогов
	Тыс. руб.
	31,61

	12.
	Расходы на электроэнергию
	Тыс. руб.
	4612,98

	13.
	Расходы на холодную воду
	Тыс. руб.
	340,29

	14.
	Расходы на топливо
	Тыс. руб.
	33667,80

	15.
	Расходы на тепловую энергию
	Тыс. руб.
	0,0

	16.
	Итого НВВ
	Тыс. руб.
	54077,92

	17.
	Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении
	км
	12,77

	18.
	Полезный отпуск
	Тыс. Гкал
	18,580

	19.
	Тариф на тепловую энергию, без НДС ( на 2027 г.)
	Руб.
	2910

	20.
	Тариф на тепловую энергию, с учетом НДС (на 2027 г.)
	Руб.
	3056,01
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